## Výpočty-výměník
Dimenzování výměníku
Tlak páry |  |  |  | 506.625 | kPa | k |  | k | KONSTANTA
Teplota páry |  |  |  | 152 | C | k |  | v | VÝPOČET
Hpáry na vstupu(152) |  |  |  | 2748.8 | kJ/kg | k |  | nas | NÁSTŘEL
Hkondenzátu při teplotě výstupu(152) |  |  |  | 640.96 | kJ/kg | k
Objemový průtok ohřívané vody |  |  |  | 30 | m3/hod | k
Hmotnostní průtok ohřívané vody |  |  |  | 30000 | kg/hod | k
Teplota kondenzátu |  |  |  | 152 | C | k
Teplota vstupní vody |  |  |  | 5 | C | k
Teplota výstupní vody |  |  |  | 20 | C | k
Cp |  |  |  | 4.186 | kJ/kg/K | k
hustota vody |  |  |  | 1000 | kg/m3 | k
Potřebný tepelný tok |  |  |  | 1883700 | kJ/hod | v
Potřebný průtok páry |  |  |  | 893.6637 | kg/hod | v
Koeficient přestupu ze strany páry |  |  |  | 2217.3098 | Wm-2K-1 | v
Parametr C |  |  |  | 0.725 | - | k
průměr trubky l |  |  |  | 0.015 | m | nas
l | při 140C |  |  | 0.6833 | Wm-1K-1 | k
r | při 140C |  |  | 926.18 | kg/m3 | k
h | při 140C |  |  | 0.000196 | Pas | k
Dhk |  |  |  | 2107.8 | kJkg-1 | k
g |  |  |  | 9.81 | ms-2 | k
tv |  |  |  | 152 | C | k
tw |  |  |  | 130 | C | nas
Rek |  |  |  | 1299.6854 | - | v
G |  |  |  | 0.06206 |  | v
l delka trubky |  |  |  | 2 | m | nas
h | při 152C |  |  | 0.000191 | Pas | k
Koeficient přestupu ze str.proudící kapaliny |  |  |  |  | 8859.894 | Wm-2K-1 | v
Re |  |  |  | 29061.434 | - | v
rychlost proudění kapaliny |  |  |  | 2.3579 | ms-1 | v
dek |  |  |  | 0.015 | m | v
h | při 12,5C |  |  | 0.001217 | Pas | k | Dtls | 139.3655 | C | v
n - počet trubek |  |  |  | 20 | ks | nas | Dt1 | 147 | C | v
L/d |  |  |  | 133.3333 | - | v | Dt2 | 132 | C | v
Pr |  |  |  | 8.7262 | - | v
l | při 12,5C |  |  | 0.5838 | Wm-1K-1 | k
Kriteria pro turbulentní oblast proudění
Nu |  |  |  | 227.6437 | - | v
f |  |  |  | 0.023791 | - | v
Prostup Tepla
koeficient kl |  |  |  | 93.0126 | Wm-2K-1 | v
vodivost kovu |  |  |  | 47 | Wm-1K-1 | k
Délka výměníku
L |  |  |  | 40.3657 | m | v
realny počet trubek |  |  |  | 20.1828 | ks | v
|  | po zaokrouhlení |  | 20 | ks | v

## výpočty-potrubní vedení
Tlakové ztráty v potrubní síti |  |  |  | Výpočet ztráty tlaku na jednotlivých úsecích potrubního vedení | [40 empty] | Ztráty plynoucí z nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku |  |  |  | Výběr čerpadla P1 |  |  | Ztráty plynoucí z nárůstu potenciální energie sanitačního roztoku |  |  |  | Výběr čerpadla P2
| Výtlačné hrdlo P1-vstup do výměníku |  |  |  |  | Výměník |  |  |  |  | Výstup z výměníku - K2 |  |  |  |  | K2 - K6 potrubí mezi CKT |  |  |  |  | Stoupání K2- Hlavice v CKT1 |  |  |  |  | Výpusť z CKT1 - K4 |  |  |  |  | Výpusť z K4 - P2 sací |  |  |  |  | Výtlačné P2 - K3 |  |  |  |  | K22 - P1 sací |  | 0 |  | Ztráta energie v důsledku čerpání san.roztoku o Dh P1-CKT6 |  |  |  | Bernoulliho rovnice pro P1-CKT6 |  |  | Zisk energie v důsledku poklesu výšky čerpaného san.roztoku |  |  |  | Bernoulliho rovnice pro P2-P1
Úsek | 1 |  |  |  | Úsek | 2 |  |  |  | Úsek | 3 |  |  |  | Úsek | 4 |  |  |  | Úsek | 5 |  |  |  | Úsek | 6 |  |  |  | Úsek | 7 |  |  |  | Úsek | 8 |  |  |  | Úsek | 9 |  |  |  | úsek | mezi P1 a vystřikovací hlavicí | [5 empty] | úsek | mezi P1 a vystřikovací hlavicí
[15 empty] | Stejné s K6-K10 , K10-K14 , K14-K18 , K18-K22 |  |  |  |  | Stejné s K[6,10,14,18,22]-hlavice CKT[2,3,4,5,6] |  |  |  |  | Stejné s hlavice CKT[2,3,4,5,6] - K[8,12,16,20,24] |  |  |  |  | Stejné s K[8,12,16,20,24] - P2 sací |  |  |  |  | Stejné s Výtlačné P2 - K[7,11,15,19,23]
edis |  |  |  | 5.5266 | edis |  |  |  | 354.7428 | edis |  |  |  | 25.6188 | edis |  |  |  | 3.6239 | edis |  |  |  | 61.8508 | edis |  |  |  | 5.3555 | edis |  |  |  | 0.49137 | edis |  |  |  | 0.49137 | edis |  |  |  | 41.8844 | epot |  |  | 279.585 | P1 | Pa | 1101860.0277 | epot |  |  | -19.62 | P1 | Pa | 46722.0736
Re | - |  |  | 87322.4253 | Re | - |  |  | 29059.6162 | Re | - |  |  | 132373.6744 | Re | - |  |  | 132373.6744 | Re | - |  |  | 162921.4454 | Re | - |  |  | 132373.6744 | Re | - |  |  | 132373.6744 | Re | - |  |  | 132373.6744 | Re | - |  |  | 132373.6744 | h P1 |  | m | 0 | P2 | Pa | 354637.5 | Vypusť CKT1-K4 |  | m | 2 | P2 | Pa | 0
d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.015 | d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.065 | d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.08 | d | m |  |  | 0.08 | max výška |  | m | 30 | r | kg/m3 | 1000 | výška čerpadla |  | m | 0 | r | kg/m3 | 1000
r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | r | kg/m3 |  |  | 1000 | výška hlavice |  | m | 28.5 | v1 | m/s | 1.6579 |  |  |  |  | v1 | m/s | 1.6579
h | Pas |  |  | 0.0015188 | h | Pas |  |  | 0.0012171 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 | h | Pas |  |  | 0.0010019 |  |  |  |  | v2 | m/s | 2.5113 |  |  |  |  | v2 | m/s | 1.6579
teplota | C |  |  | 5 | teplota | C |  |  | 12.5 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 | teplota | C |  |  | 20 |  |  |  |  | e |  | 745.4434 |  |  |  |  | e |  | 46.7221
v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 2.3579 | v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 2.5113 | v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 1.6579 | v | m/s |  |  | 1.6579
l | - |  |  | 0.026747 | l | - |  |  | 0.044041 | l | - |  |  | 0.026192 | l | - |  |  | 0.026192 | l | - |  |  | 0.027338 | l | - |  |  | 0.026192 | l | - |  |  | 0.019069 | l | - |  |  | 0.019069 | l | - |  |  | 0.026192 |  |  |  |  | výtlačná výška P1 | [6 empty] | výtlačná výška P2
e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 0.0002 | e | m |  |  | 3e-05 | e | m |  |  | 3e-05 | e | m |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | Dh | m | 112.3201 |  |  |  |  | Dh | m | 4.7627
e/d | - |  |  | 0.0025 | e/d | - |  |  | 0.013333 | e/d | - |  |  | 0.0025 | e/d | - |  |  | 0.0025 | e/d | - |  |  | 0.0030769 | e/d | - |  |  | 0.0025 | e/d | - |  |  | 0.000375 | e/d | - |  |  | 0.000375 | e/d | - |  |  | 0.0025
hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin | hodnota armat. |  | potrubí | armatury | součin
|  | 1.5 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 70
1.26 | koleno |  | 2 | 2.52 | 0.5 | oblouk 180 |  | 20 | 10 | 1.26 | koleno |  | 7 | 8.82 | 1 | klapka |  | 1 | 1 | 1.26 | koleno |  | 4 | 5.04 | 1.26 | koleno |  | 1 | 1.26 | [10 empty] | 1.26 | koleno |  | 6 | 7.56
1 | zp.klapka |  | 1 | 1 | 0.088135 | zúženi |  | 1 | 0.088135 | [10 empty] | 1 | klapka |  | 1 | 1 | 1 | klapka |  | 1 | 1
[5 empty] | 0.088135 | rozšířeni |  | 1 | 0.088135 | [10 empty] | 0.11549 | zuzeni |  | 1 | 0.11549
|  |  | Suma | 3.52 |  |  |  | Suma | 10.1763 |  |  |  | Suma | 8.82 |  |  |  | Suma | 1 |  |  |  | Suma | 6.1555 |  |  |  | Suma | 2.26 |  |  |  | Suma | 0 |  |  |  | Suma | 0 |  |  |  | Suma | 7.56
[6 empty] | S1 | S2 | S1/S2 | odp.souč. | [11 empty] | S1 | S2 | S1/S2 | odp.souč.
[5 empty] | zúženi | 0.0035343 | 0.0050265 | 0.70312 | 0.088135 | [10 empty] | zuzeni | 0.0033183 | 0.0050265 | 0.66016 | 0.11549
[5 empty] | rozšířeni | 0.0035343 | 0.0050265 | 0.70312 | 0.088135